## Sheet1
附件2：
江苏省电力公司重要客户安全性评价标准（试行）
自评/评审单位：
自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日
自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员：
一级要素 | 二级要素 | 用户达标标准和要求 | 标准分值 | 评分方式 | 自评/评审扣分项及扣分分值描述 | 实际得分
一、电源可靠性管理 | 1.1供电电源配置 | 重要用户应向供电企业申请符合其重要等级要求的供电电源。 一级重要电力用户应具备两路电源供电条件，两路电源应来自两个不同的变电所，当一路电源发生故障时，第二路电源应能保证正常独立供电； 二级重要电力用户应具备双回路供电条件，供电电源可以来自同一变电所的不同一段母线。 | 25 | 查阅电气主接线图。电源不符合配置数量要求的，该项不得分。 查阅供电公司相关变电所电气接线图。一级重要用户双电源来自同一变电所或二级重要用户双回路电源来自同一变电所同一母线的，扣10分。
| 1.2电源之间的切换时间和切换方式 | 重要电力用户供电电源切换时间和切换方式应能满足重要电力用户允许中断供电的时间要求。 | 10 | 现场检查切换方式，评估切换时间。切换时间不能满足要求或切换方式不能满足要求的皆不得分。
| 1.3自备应急电源配置 | 重要电力用户均应自行配置应急电源，自备应急电源应根据保安负荷的允许断电时间、容量、停电影响等负荷特性，按照各类应急电源在启动时间，切换方式，容量大小，持续供电时间，电能质量，节能环保，适用场所等方面的技术性能，选取合理的自备应急电源。 | 25 | 被评价单位提供保安负荷清单和自备应急电源配置清单，现场检查配置情况。应该配置但没有配置自备应急电源的，不得分。
| 1.4自备应急电源容量配置 | 1.4.1自备应急电源需求容量达到百兆瓦级的，用户可选用满足相应技术条件的独立于电网的自备电厂等应急电源； 1.4.2自备应急电源需求容量达到兆瓦级的，用户应选用满足相应技术条件的大容量发电机组、动态储能装置、大容量静态储能装置等自备应急电源； 1.4.3自备应急电源需求容量达到百千瓦级的，用户可选用满足相应技术条件的中等容量静态储能不间断电源或小型发电机等自备应急电源； 1.4.4自备应急电源需求容量达到千瓦级的，用户可选用满足相应技术条件的小容量静态储能电源等自备应急电源； | 10 | 被评价单位提供保安负荷清单和自备应急电源配置清单。配置容量低于保安负荷的100%的不得分，配置容量要求大于100%、低于120%扣5分。
| 1.5自备应急电源投切时间 | 1.5.1重要负荷允许断电时间为毫秒级的，用户应选用满足相应技术条件的静态储能不间断电源或动态储能不间断电源，且采用在线运行的运行方式； 1.5.2重要负荷允许断电时间为秒级的，用户应选用满足相应技术条件的静态储能电源、快速自动启动发电机组等电源，且自备应急电源应具有自动切换功能； 1.5.3重要负荷允许断电时间为分钟级的，用户应选用满足相应技术条件的发电机组等电源，可采用手动方式启动自备发电机。 | 10 | 被评价单位提供自备应急电源资料，并提供重要负荷允许断电时间，现场检查投切方式，评估投切时间。投切时间不能满足要求或切换方式不能满足要求的皆不得分。
| 1.6自备应急电源持续供电时间和供电质量 | 1.6.1对于持续供电时间要求在标准条件下12h以内，对供电质量要求不高的重要负荷，可选用满足相应技术条件的一般发电机组作为自备应急电源； 1.6.2对于持续供电时间要求在标准条件下12h以内，对供电质量要求较高的重要负荷，可选用满足相应技术条件的供电质量高的发电机组、动态储能不间断供电装置、静态储能装置与发电机组的组合作为自备应急电源； 1.6.3对于持续供电时间要求在标准条件下2h以内，对供电质量要求较高的重要负荷，可选用满足相应技术条件的大容量静态储能装置作为自备应急电源； 1.6.4对于持续供电时间要求在标准条件下30min以内，对供电质量要求较高的重要负荷，可选用满足相应技术条件的小容量静态储能装置作为自备应急电源； | 10 | 被评价单位提供自备应急电源资料，现场检查自备电源容量，评估运行时间。运行时间不能满足要求的不得分。
| 1.7自备电源防倒送措施 | 自备应急电源与电网电源之间应有可靠的电气或机械联锁，防止倒送电。 | 10 | 现场检查，非并网发电机应有可靠的机械或电气联锁装置，并网发电机应有调度协议或并网协议；没有防倒送装置的该项不得分。
| 1.8重要负荷电源 | 重要负荷应与其他负荷分开配电 | 10 | 被评价单位提供保安负荷清单，现场检查供电情况。应该分开配电但没有分开的，每查到一处扣2分。
| 小计 |  | 110
二、用电安全基础管理 | 2.1运行管理规章制度 | 2.1.1值班制度； 2.1.2交接班制度； 2.1.3巡视检查制度； 2.1.4电气设备缺陷管理制度； 2.1.5电气设备预防性试验制度； 2.1.6电气设备倒闸操作制度； 2.1.7应急发电机组定期维护管理制度； 2.1.8变（配）电所人员进出、入制度。 | 8 | 查运行管理制度，按照所列8种规章制度缺一种扣2分。注：2.1.6条适用于双电源或有自备发电机组的变电所，2.1.7条适用于有自备发电机组的变电所。
| 2.2文档资料管理 | 2.2.1规程规范 | 4 | 查标准文本，缺一种扣1分。
用户要备有以下国家标准和电力行业标准。电业安全工作规程、变电所运行规程、电气设备预防性试验及交接试验规程。
|  | 2.2.2图纸资料 | 4 | 查图纸资料，缺一种扣1分，一次主接线图及主要参数与现场不符的扣1分。
变（配）电所一、二次设备与实际相符的竣工图，高压进线电缆敷设竣工图（包括用途、走向、型号、截面等），继电保护定值通知单。
|  | 2.2.3技术文件：高压电气主设备出厂资料、出厂试验报告。 | 5 | 查技术文件，主设备资料每缺一种扣1分。
|  | 2.2.4变（配）电所图表： 一次系统模拟操作图板。 | 3 | 查一次系统模拟操作图板，未配置的此项不得分，图板与现场不相符的，错一项的扣1分。
|  | 2.2.5变（配）电所运行记录（8种） | 8 | 查台账记录，缺一种扣1分。注：b）条适用于有调度关系的变电所。
2.2.5.1“两票三制”及倒闸操作记录； 2.2.5.2调度命令、操作记录簿； 2.2.5.3运行工作记录（值班日志）； 2.2.5.4设备巡视检查记录； 2.2.5.5设备缺陷记录； 2.2.5.6设备检修、试验记录； 2.2.5.7设备和保护装置动作记录; 2.2.5.8 变（配）电所出入登记簿。
| 2.3人员配备 | 2.3.1 35kV及以上电压等级的电力用户变（配）电所，应按四值三班轮值制配备专职运行值班电工，每班至少二人，由技术熟练者担任正值。 2.3.2 10kV电压等级，单电源受电容量在630kVA及以上或有高压配电装置、或是多电源受电的电力用户变（配）电所，应有专职运行值班电工二十四小时值班，每班二人。 2.3.3 10kV电压等级，单电源受电容量在630kVA以下电力用户变（配）电所，按本单位生产情况确定值班班次和配备运行值班电工，每班至少一人，操作时至少二人。 2.3.4 10kV及以上电压等级的电力用户变（配）电所，如属无人值班模式，应配置微机平台，专人监控（具备电工资质）。 2.3.5 10kV及以上电压等级的电力用户变（配）电所，如属代维模式，单位应提供代维协议、维护单位资质证明材料。个人应提供相关合约、资质证明。 | 10 | 1、客户变电所是否配置电工（微机监控、代维除外），无电工不得分。 2、电工满足配置要求得10分。低于配置要求得每差1人扣3分。 3、微机监控平台未安排专人值守，扣5分。人员不具备电工资质扣5分。 4、代维单位或个人资质不符或无法提供合约、证明材料不得分。 5、进网作业电工证过期，按1人扣3分，扣完5分为止。
| 2.4变电所管理 | 2.4.1变（配）电所工作人员应负责做好以下各项所内环境管理工作
|  | 2.4.1.1室内外环境整洁，场地平整，搞好绿化。 | 1 | 现场检查，发现一处不符合要求不得分。
|  | 2.4.1.2禁止无关人员进入场地； | 1 | 现场检查，发现一处不符合要求不得分。
|  | 2.4.1.3保持设备整洁，构架、基础无严重腐蚀，房屋不漏雨，安全网门完整、正常关闭加锁； | 1 | 现场检查，发现一处不符合要求不得分。
|  | 2.4.1.4电缆沟盖板齐全，沟内干净，有整洁的巡视道路； | 1 | 现场检查，发现一处不符合要求不得分。
|  | 2.4.1.5主控制室、高压配电装置室内严禁放置杂物，并应装设防止小动物的电气装置； | 1 | 现场检查，发现一处不符合要求不得分。
|  | 2.4.1.6各种图表悬挂整齐，资料装订成册，有专柜存放； | 1 | 现场检查，发现一处不符合要求不得分。
|  | 2.4.1.7室内外运行设备，应做到标志齐全、清楚、正确，设备上不准粘帖与运行无关的标志； | 1 | 现场检查，发现一处不符合要求不得分。
|  | 2.4.1.8室内外照明符合规定的照度要求，维护设施完好； | 1 | 现场检查，发现一处不符合要求不得分。
|  | 2.4.1.9配电室内严禁烟火，对明火作业需办理相应的《动火工作票》； | 1 | 现场检查，发现一处不符合要求不得分。
|  | 2.4.1.10设备区不应存放与运行无关的的闲散器材和私人物品。 | 1 | 现场检查，发现一处不符合要求不得分。
|  | 2.4.2变电所消防 2.4.2.1 设备区内严禁存放可燃物和爆炸物品。 2.4.2.2 站内防火警示牌齐全，值班人员能正确使用防火器具。 2.4.2.3 主控室、配电室、变压器室、电缆夹层宜安装一定数量的烟感、温感报警装置。 2.4.2.4 消防器材，应定期检查校验。放置地点应固定、整齐、有明显标志、禁止挪做他用。 | 5 | 现场检查，发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
2.4.3变电所场地设施
|  | 2.4.3.1 变电所进站道路、围墙、设备区、电缆沟、水井、隐蔽建筑、庭院花园等均属生产场所。凡站所合一或变电所与其他生产经营部门、生活场所靠近设备区的，应有隔离设施。 | 2 | 现场检查，发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 2.4.3.2 配电室、控制室、开关室，应具备防火、抗震、防洪功能和措施，配电室、开关室应有防雨雪、防小动物的电气装置。配电装置室装有向外开的防火门。 | 2 | 现场检查，发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 2.4.3.3 设备区内无杂物，进站道路和生产通道、消防通道应畅通。 | 2 | 现场检查，发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 2.4.3.4 场地应平整，有防止电缆沟着火蔓延至控制室及电缆层的防火措施。电缆沟应有排水设施，无人值班站应有自动排水装置。 | 2 | 现场检查，发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 2.4.3.5围墙应符合治安防范规定。 | 2 | 现场检查，发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 2.4.3.6 设备区内照明充足、完好，控制室要有自动切换的事故照明电源。 | 2 | 现场检查，发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 2.4.3.7 设备标志规范、齐全，设备区绿化应满足安全距离。 | 2 | 现场检查，发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 2.4.3.8 设备区内应有明显的巡视路线标志。 | 2 | 现场检查，发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 2.4.4变电所应配置绝缘靴、绝缘手套、验电笔、接地线等安全工器具。 | 2 | 现场检查，发现少一样扣1分，扣完为止，试验超周期等同于未配置。
| 2.5应急管理 | 2.5.1应急预案 用户应按规定并结合本单位的实际制定电气事故应急处理预案，要有具体的措施与实施步骤。做到：科学、合理、简单、明了，针对性、可操作性强，并经论证评审后由用户单位分管负责人批准。 | 3 | 1、查应急预案是否编制，无不得分。2、查应急预案内容，无实施步骤的扣1分。3、应急预案未经单位相关负责人批准的扣1分。
|  | 2.5.2应急演练 | 2 | 1、查应急演练是否开展（提供图片、相关记录、报道等证明材料，具备任何一种即可），无不得分。 2、查应急演练开展情况，无方案扣1分。
每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，以图片、相关记录、报道为核实依据。
| 小计 |  | 80
三、电气设备运行管理 | 3.1高压配电装置 | 3.1.1高压配电装置预防性试验是否合格，是否超周期。 | 6 | 查阅预防性试验报告，试验项目不全或试验超周期未满半年发现一处扣1分，扣完为止；试验超周期半年以上发现一处扣2分，扣完为止，,任一项试验不合格而未处理不得分。
|  | 3.1.2应淘汰的高压配电装置是否全部淘汰；应改造的高压配电装置是否全部改造。 | 6 | 查阅设备台帐，现场检查，应淘汰未淘汰每发现一处扣1分，扣完为止；应改造未改造每发现一处扣1分，扣完为止。
|  | 3.1.3母线构架情况、主回路导线接头发热情况。 | 4 | 现场检查，每发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 3.1.4断路器故障切断次数是否超限。 | 4 | 查阅故障跳闸记录，超限不得分。
|  | 3.1.5互感器：高压电流、电压互感器检验试验情况，以及电流互感器饱和容量倍数应满足要求。 | 2 | 现场检查近期检验情况及饱和容量倍数能否满足系统要求，每发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
| 3.2变压器 | 3.2.1变压器预防性试验是否合格，是否超周期。 | 6 | 查阅预防性试验报告，试验项目不全或试验超周期未满半年发现一处扣1分，扣完为止；试验超周期半年以上发现一处扣2分，扣完为止，任一项试验不合格而未处理不得分。
|  | 3.2.2油变压器上层油温是否超出规定值。干式变压器温度指示是否超出规定值。 | 4 | 查阅最大负荷及最高运行环境温度下的运行记录以及现场检查，温度超出规定值不得分。
|  | 3.2.3变压器套管、支柱瓷瓶有无破损、裂纹和放电痕迹。 | 4 | 现场检查，每发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 3.2.4是否是国家明令淘汰的变压器型号。 | 2 | 属于淘汰型号的不得分。
|  | 3.2.5变压器声响是否正常。 | 2 | 现场检查，不正常不得分。
| 3.3继电保护及自动装置 | 3.3.1保护及自动装置是否按照整定方案（定值单）要求投入运行。 | 6 | 查阅定值单，现场检查，主保护未按要求投入运行不得分；其它保护及自动装置未按要求投入运行，每发现一处扣2分，扣完为止。
|  | 3.3.2保护装置的运行工况是否正常。 | 4 | 查阅缺陷记录，现场检查，存在一般缺陷，每发现一处扣1分，扣完为止。
|  | 3.3.3保护及自动装置是否定期校验，有无超周期。 | 4 | 查阅校验记录，校验项目不全或校验超周期，每个发现一处扣1分，扣完为止。
|  | 3.3.4继电保护、安控装置及二次回路日常运行管理。 | 2 | 现场检查，每发现1处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 3.3.5保护屏、保护装置、继电器等标示是否完整正确，保护压板是否符合要求，保护电源开关（熔丝）配置是否符合要求。 | 4 | 现场检查，每发现1处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 3.3.6所用电交流部分(包括保安电源)的运行方式。 | 4 | 现场检查设备健康状况、试验记录、蓄电池、备件、熔丝管理，每发现1处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 3.3.7所内远动通讯系统。 | 2 | 现场检查设备运行状况，通信质量、防雷措施，每发现1处不符合要求扣1分，扣完为止。
| 3.4安全设施及设备编号、标示 | 3.4.1配电室门窗（孔洞）、电缆进入孔洞是否封闭严密；防小动物进入措施是否完善，经常开启的门应装有活动挡板。 | 4 | 现场检查，每发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 3.4.2高压设备是否具有双重名称编号，配电柜前后是否具有双重编号。 | 4 | 现场检查，每发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 3.4.3常设警示牌等警示设施是否齐全。 | 2 | 现场检查，每发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 3.4.4控制、仪表盘上的位置指示、表计指示是否正确。 | 2 | 现场检查，每发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
| 3.5电缆及电缆构筑物 | 3.5.1预防性试验是否合格，是否超周期。 | 6 | 查阅预防性试验报告，试验项目不全或试验超周期未满半年发现一处扣1分，扣完为止；试验超周期半年以上发现一处扣2分，扣完为止，,任一项试验不合格而未处理不得分。
|  | 3.5.2电缆头是否完好、清洁，有无漏油、溢胶、放电、发热等现象。 | 4 | 查阅缺陷记录，现场检查，每发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 3.5.3电缆沟防水、排水设施是否完好。 | 4 | 现场检查，每发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
| 3.6电容器 | 3.6.1电容器投切及自动装置是否正常。 | 4 | 查阅资料，现场检查，不正常不得分。
|  | 3.6.2电容器组在运行中是否有渗漏油、鼓肚、异声现象。 | 4 | 现场检查，每发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
| 3.7直流系统 | 3.7.1直流母线电压是否正常。 | 2 | 现场检查，超出正常范围不得分。
|  | 3.7.2直流系统对地绝缘状况是否良好。 | 2 | 查阅运行日志，现场检查，每发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 3.7.3绝缘监察装置和电压监测装置是否正常。 | 2 | 现场检查，不正常不得分。
|  | 3.7.4直流屏上测量表计是否准确。 | 2 | 现场核查，每发现一处不符合要求扣1分，扣完为止。
|  | 3.7.5充电装置运行工况是否良好。 | 2 | 查阅资料，现场检查，运行工况不正常不得分。
|  | 3.7.6熔断器等备品、备件是否齐全。 | 2 | 现场检查，每缺少一件扣1分，扣完为止。
| 3.8其它 | 3.8.1充油设备是否存在渗漏油。 | 4 | 有一渗漏点扣1分，扣完为止（没有充油设备不参评该项满分）。
|  | 3.8.2充气设备是否存在泄漏气。 | 4 | 有一渗漏点扣1分，扣完为止（没有充油设备不参评该项满分）。
|  | 3.8.3联锁装置是否完备、功能是否正常。 | 6 | 有1处扣2分，扣完为止。
|  | 3.8.4是否是国家明令淘汰的配电装置（包括成套装置型号、开关型号）。 | 4 | 有1类扣2分，扣完为止。
|  | 3.8.5是否定期清扫、清污。 | 4 | 检查清扫记录、检查污秽程度，未定期清扫的不得分；虽定期清扫，但污秽程度严重的每查见1处扣1分，扣完为止。
|  | 3.8.6有无明显放电现象。 | 6 | 每查见1处扣2分，扣完为止。
| 小计 |  | 140
四、其他涉电管理 |  | 4.1.1违约用电
| 4.1违约用电窃电 | 4.1.1.1在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别; 4.1.1.2私自超过合同约定容量用电; 4.1.1.3擅自使用已在供电企业办理暂停手续的电力设备或启用供电企业封存的电力设备; 4.1.1.4私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷管理装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备; 4.1.1.5未经供电企业同意，擅自引入（供出）电源或将备用电源和其他电源私自并网。 | 20 | 评价当年存在违约用电的，发生并已处理的每起扣10分，未处理的不得分。
4.1.2窃电
|  | 4.1.2.1在供电企业的供电设施上，擅自接线用电； 4.1.2.2绕越供电企业用电计量装置用电； 4.1.2.3伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电； 4.1.2.4故意损坏供电企业用电计量装置； 4.1.2.5故意使供电企业用电计量装置不准或者失效； 4.1.2.6采用其他方法窃电。 | 20 | 评价当年存在窃电的该项不得分
| 4.2供用电安全 | 4.2.1电气事故
|  | 4.2.1.1因电原因造成人身死亡、重伤; | 10 | 凡评价当年发生所列事故之一者该项不得分。
4.2.1.2因误操作、管理不善等原因造成线路跳闸或全厂停电；
4.2.1.3重要或大型电气设备损坏；
4.2.1.4停电期间向电力系统倒送电的；
4.2.1.5重大电气火灾事故。
4.2.2人员责任事故
|  | 4.2.2.1发生带地刀拉合闸操作或私自合解环操作； | 10 | 凡评价当年发生所列事故之一者该项不得分。
4.2.2.2发生其它误操作，引起严重后果的；
4.2.2.3违反电力调度规程、不执行电力调度指令、擅自操作电力调度管辖设备的行为。
4.2.3危害供用电秩序
|  | 4.2.3.1有序用电过程中拒不执行有序用电方案或拖延执行调度下达的错、避峰等指令，造成严重后果的； | 10 | 凡评价当年发生所列事故之一者该项不得分。
4.2.3.2其他危害供用电秩序、影响用电安全的事故。
| 小计 |  | 70
合计总分 |  |  | 400

## Sheet2
XX供电公司重要客户安全性评价工作一览表
总体情况
评价分组 | 参评户数 | 最高分 | 平均分 | 示范单位户数 | 最高分 | 平均分 | 示范单位明细（户名）
合计
Ⅰ组
Ⅱ组
评价明细
序号 | 市 | 县/区 | 户号 | 户名 | 重要等级 | 评价分组 | 评价要素 | 得分 | 主要问题描述 | 总分 | 备注
1 | [5 empty] | Ⅰ组 | 电源可靠性管理 |  |  |  | 示范单位
用电安全基础管理
电气设备运行管理
其它涉电管理
2 | [5 empty] | Ⅱ组 | 电源可靠性管理
用电安全基础管理
电气设备运行管理
其它涉电管理
3 | [5 empty] | Ⅱ组 | 电源可靠性管理
用电安全基础管理
电气设备运行管理
其它涉电管理